中国康复研究中心门诊楼地下二层消防系统改造项目需求文件

一、项目信息

1、项目名称：中国康复研究中心门诊楼地下二层消防系统改造

2、项目预算金额：96880.23元

3、采购人：中国康复研究中心

4、地址：北京市丰台区角门北路10号

二、响应人资格要求

1、须具有独立法人资格；

2、须具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，且需要具备有效的安全生产合格证；

3、投标人须具有履行项目合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明（书面声明格式自拟）；

4、应提供开标前半年内任意一个月的依法缴税凭据复印件及开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

5、参与本响应活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、本项目不接受联合体报名。

三、需求文件获取

请供应商于 2019 年10月14日09:00时至 2019 年10月21日16:00时在中国康复研究中心官网自行下载。

四、现场踏勘

1、踏勘集合时间：2019年10月22日9:00时

2、踏勘集合地点：中国康复研究中心行政楼一层保卫处办公室（北京市丰台区角门北路10号院）

备注：踏勘时须携带授权委托书（须附委托代理人身份证复印件并加盖单位公章）。

四、响应文件提交时间地点

1、文件递交截止时间：2019年10月25日9:00时

2、地点：中国康复研究中心行政楼第一会议室（北京市丰台区角门北路10号院）。

3、逾期送达到指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、响应文件份数：正本1份，副本4份。

5、响应文件主要包括：

（1）项目报价；报价必须包含设备物资购买、现场施工及与中心消防系统对接并实施联动测试产生的所有费用。报价货币应为人民币。

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）资格证明文件：

（4）近三年同类施工业绩；

（5）项目施工服务方案；

（6）投标人认为有必要提供的其他文件。

五、项目采购需求

（一）目前门诊楼消防系统存在如下问题：

1、门诊楼地下车库水喷淋系统为预作用式喷淋系统，现地下车库已改变使用性质，现车库西侧偏北为门诊楼药品库，西侧偏南为病例档案室，东侧四周为体检中心，东侧中间为血库；

2、门诊楼地下车库无消防正压送风机。

上述问题不符合消防相关规范要求，具体改造如下：

1、将门诊楼B2层喷淋系统主管网加装两套报警阀，即电梯以东地下体检中心改为湿式报警阀，所有区域喷淋系统充水，电梯西侧药库及病案室库房沿续原预做用喷淋系统，将东西两侧喷淋系统做成分区；

2、门诊楼B2层电梯厅加装正压送风机一台，安装位置为现电梯厅北侧新风机组机房内，送风口至电梯厅适当位置。施工后完成联动测试。

上述两个内容合为门诊楼地下二层消防系统改造项目，未分项。

（二）改造设备主要设备参数

1、水喷淋系统：

湿式报警阀：

1)材料的耐腐蚀性能

(1)湿式报警阀阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制作。阀座应采用耐腐蚀性能不低于青铜的材料制作。▲(2)湿式报警阀要求转动或滑动的零件应采用青铜、 黄铜、 奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制作。若采用耐腐蚀性能低于上述要求的材料制作时， 应在有相对运动处加入上述耐腐蚀材料制造的衬套件。▲(3)延迟器设置的过滤网，采用耐腐蚀性能不低于黄铜的材料制作。(4)水力警铃喷嘴和过滤网应采用耐腐蚀性能不低于黄铜的材料制作。▲

2) 结构、 间隙和连接尺寸

(1)结构▲▲

a 阀体上应设有放水口， 放水口公称直径不应小于20mm

b 在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀， 并能在开启位置锁紧。

c 湿式报警阀应设置报警试验管路，当湿式报警阀处于伺应状态时，阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。

d 延迟器进水口直径小于或等于6mm时，应设置耐腐蚀的过滤网。网孔最大尺寸不应大于保护孔径的0.6倍，过滤网总面积不应小于保护面积的20倍。

e水力警铃进水口公称直径不应小于20mm，排水孔面积不应小于喷嘴面积的50倍。

f 水力警铃喷嘴直径不应小于3mm，过滤网孔最大尺寸不应大于喷嘴直径的0.6倍，过滤网总面积不应小于喷嘴面积的10倍。

(2)湿式报警阀的间隙▲▲

a 除阀全开位置外， 阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于12 mm，对于有色金属或不锈钢阀体不应小于6mm。

b 阀在关闭位置， 阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有6 mm的径向间隙。,

c 阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度不应小于3mm.

(3)连接尺寸▲▲

a 湿式报警阀采用法兰连接方式时，法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T9112的规定。

b 湿式报警阀采用沟槽式连接或其他连接方式时， 应符合相应的通用标准

c 额定工作压力1.2 MPa,1.6MPa的湿式报警阀配套使用的管件,其结构尺寸应符合GB/T3287的规定，

d 湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合GB/T3098.1-GB/T3098.3《紧固件机械性能》的规定，其设计载荷应满足要求。

（三）施工、安装要点

1) 湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置周围，应留有充分的维修空间，以保证在最短的停机时间内修复，报警阀距地面的高度为1.2m。▲

2) 水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件。水力警铃应设在有人值班的地点附近。其与报警阀的连接管道，管径为20mm，总长不宜大于20m，安装高度不宜超过2m，并应设排水设施。▲

3) 湿式报警阀、延迟器和水力警铃之间的安装距离、安装高度及管路直径应保证其功能符合相关要求 。▲

4) 湿式报警阀、 延迟器和水力警铃应能使用通用工具进行安装和现场维修。▲

预作用报警阀：

安装

①系统的主供水信号蝶阀、雨淋阀、湿式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附近的控制室内，该控制室的温度不宜低于40℃，以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系统失灵。▲▲

②安装时，将隔膜雨淋阀组且于水源管道法兰，放入密封垫，拧紧法兰螺栓后，在隔膜雨淋阀出水口上放入密封垫，安装规格相同90°弯度，拧紧螺栓。然后再与系统管网连接。在湿式报警阀上口直管段开-孔接3/4"管，与由低气压开关、空压机、电接点压力表等空气维护装工相连接。▲▲

③将系统放水阀，电磁阀，手动快开阀，水力警铃，补水漏斗等排水处均应设，地漏将排出水分别流入下水道。▲▲

④将雨淋阀上压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线及空气维护装上低气压开关，电接点压力表引出线分别与消防控制中心线路相接。▲▲

⑤水力警铃安装在雨淋阀附近或公共通道，值班室，管径为20mm，报警管道的长度应小于20m，距报苦阀高度不应大于5米。▲▲

⑥安装完毕，将雨淋阀杀不过防复位手轮转至防复位锁止位置，手轮上红点对准标牌上锁止位，使系统处于准工作状态。▲▲

预作用报警阀调试

①预作用阀组装里全部按规范要求安装完毕后，方可进行调试，向系统供水，使雨淋阀处于准工作状态，关闭下球阀开启上球阀，向补水漏斗供水，至湿式报警阀接口止，开启空压机，向系统供气，充气压力一般为0.01-0.03MPa范围内，充气量不小于0.15m3/min。▲▲

②开启电磁阀或打开手动快开阀、隔膜腔泄压，雨淋阀开启，使系统侧充水变为湿式系统，同时水力答铃发出声报等，压力开关发出电信号。试验水流指示器，可打开末端试水装置，水流动后，推动浆片发出动作信号至消防控制中心。试验后，关闭电磁阀或手动阀，防复位锁止机构按顺时针旋转90度至复位位置，让雨淋阀自动复位后，再将手轮逆时针旋转90度到锁止位，使雨淋阀处于准工作状态。开启湿式报警阀上放水阀将系统侧水放掉，至报警阀瓣上剩有余水，立即关闭放水阀，使系统变为干式，然后开启空压机，向管路充气，是整个系统处于准工作状态。▲▲

设备参数：

正压送风风机

进气箱,风机外壳：送风机外壳做成水平中分式结构，叶轮及轴承位于风机外壳内，风机的外壳对叶轮起支承作用。

轴承箱：送风机的转子由轴承箱内的轴承支承，轴承箱内共有三列轴承。

转子：转子是送风机的主要部件，转子包括主轴、叶轮、液压缸、控制头等。

1.主轴

主轴的作用是将电动机的功率传递给叶轮对介质做功，主轴横穿轴承箱，由三盘轴承支承，主轴的一端是叶轮，另一端借助联轴器与空心轴相连。

2.叶轮

叶轮为焊接结构，因此叶轮质量较轻，惯性矩较小。叶轮套装在主轴上通过键固定，并由锁母锁紧

主要参数：HTF-1-5，L=14428m/h，P=650Pa，N=3KW

工程量计算书

| 工程名称：中国康复研究中心门诊楼地下二层消防系统改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 送风机 型号 14D | 台 | 1 |
| 2 | 镀锌钢板风管制作(δ=1.0mm以内、咬口) 大边长320mm以内 | m2 | 25 |
| 3 | 正压排烟阀 | 处 | 2 |
| 4 | 控制箱回路2以内 | 台 | 1 |
| 5 | DN150预作用报警阀 | 台 | 1 |
| 6 | DN150湿式报警阀 | 台 | 1 |
| 7 | DN150信号蝶阀 | 个 | 5 |
| 8 | DN150水流指示器 | 个 | 2 |
| 9 | 报警模块 | 套 | 9 |
| 10 | 联动模块 | 套 | 2 |
| 备注 | 整个项目施工包括且不限于上述清单内容。 |  |  |

（四）故障应急情况响应需求▲▲

本项目质保期自项目竣工验收合格起至少24个月，在质保期内设备设施遇到突发应急情况或故障时需做到，接到通知立即响应，3小时内到场，24小时内解决问题。

六、采购办法：竞争性谈判

1、谈判小组按照规定的资格条件对供应商进行资格审查，通过资格审查的供应商才能进行下一步详细评审打分。

2、谈判小组现场对各个有效供应商进行详细评审。谈判小组成员独立对每个响应文件进行评价、打分，供应商得分为谈判小组成员得分的算术平均值。

3、谈判小组按照得分高低排出名次，推荐得分排名第一的供应商为中标供应商，如果供应商得分相同，以报价低的优先确定。遇有前面供应商放弃中标，依次顺延。

六、评分标准

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分标准 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（10分） | 现场踏勘 | 2 | 按照统一时间进行现场勘查，出示公司的介绍信函，本人身份证，并在中国康复研究中心签到，按时完整现场勘查得2分，迟到、早退或未签到者得0分。 | 根据在中国康复研究中心的签到单记录评分 |
|  | 企业资质 | 2 | （1）企业信用等级AAA或以上；有得1分，否则不得分。 （2）中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力证书能力等级为壹级，有得1分，否则不得分。 | 根据投标单位提供相关证明文件复印件 |
|  | 企业业绩 | 6 | 投标人近三年（2016年10月01日起至2019年9月30日止，以合同签订日期为准），实施过一个与本项目类似项目业绩得2分，每增加一个实施过的与本项目类似项目业绩加2分，最高得6分。 备注：须附合同复印件或扫描件，合同提供合同金额页、项目内容页及盖章页等关键页并加盖公章；中标后原件备查，出现作弊现象作废标处理。 | 提供合同复印件及中标通知书加盖公章。同一招标人计算一次，合同不重复计算。 |
| 报价部分（30分） | 报价分 | 30 | 满足谈判文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 | 最低报价为基准价。 |
| 技术部分（60分） | 技术产品选型响应 | 30 | 技术指标：考察投标产品的综合技术指标，完全满足需求文件技术要求得30分。其中标▲▲指标为重要指标，每有一项负偏离扣3分；标▲指标为次重要指标，每有一项负偏离扣2分；其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分。满分30，扣完为止（供应商需要在技术偏离表作出真实有效的表示）。 | 响应需求文件技术参数 |
|  | 主要分项工程施工方案和技术措施 | 10 | 供应商须阐述（内容包含但不限于）：工程概况、重点难点分析、工程目标、施工方案、工程质量保证、工程进度计划等方面内容。 有较强针对性且施工方案合理的得10分； 针对性一般且施工方案合理的得7分； 针对性一般且方案欠缺的得5分； 无针对性施工方案不合理较合理得0分。 | 根据所提供的技术方案内容。 |
|  | 人员组成 | 5 | 1、 项目团队整体配置情况：人员结构及专业配置须规模适度、结构合理，与采购内容和要求相适应，项目团队人员配置合理完善得3分；配置较合理完善得2分；配置基本合理完善得1分；配置不合理不完善得0分。 2、 项目负责人的从业经验情况，近三年以项目负责人身份每实施过一个与本项目类似项目业绩得1分，最高得2分。（2016年10月1日起至2019年9月30日止，以合同签订日期为准） | 根据供应商项目实施方案进行综合评审 |
|  | 劳动力计划及施工机械配置方案 | 5 | 供应商须阐述（内容包含但不限于）：劳动力计划、材料进场计划、施工机械配备计划等。依据投标人方案是否科学、合理、保证是否到位等方面。 配备齐全方案完善，得5分； 配备齐全方案满足，得3分； 配备不齐全方案不满足，得0分。 | 根据供应商项目实施方案进行综合评审 |
|  | 安全文明施工方案 | 2 | 优：安全防护、文明施工措施完善可靠2分 一般：安全防护、文明施工措施欠完善欠可靠1分 差：安全防护、文明施工措施不完善不可靠0分 | 根据供应商项目实施方案进行综合评审。 |
|  | 应急方案 | 3 | 应急方案完善合理，且优于技术标准中响应及到场时间的，得3分。 应急方案完善合理，满足技术标准中响应及到场时间的，得2分。 应急方案不完善合理，不满足技术标准中响应及到场时间的，得0分。 | 根据供应商项目实施方案进行综合评审 |
|  | 售后服务 | 5 | 供应商同时应对所投标产品中14D送风机、DN150预作用报警阀、DN150湿式报警阀等主要设备提供厂家的产品授权书，提供得2分，否则得0分，提供不低于2年售后服务承诺，优于2年得3分，2年得2分，否则得0分。 | 根据所提供的内容。 |

七、联系咨询方式

凡对竞争性谈判提出询问，请与中国康复研究中心招标办、保卫处联系：

电    话：010-87569728（招标办）010-87569770（保卫处）

联 系 人：孟老师（招标办） 陈老师（保卫处）

- 合同签订及施工

- 本项目不得分包。确定中标供应商后即商榷双方尽快签订施工合同，自合同签订起，工期为30天。

### 附件：投标文件格式

### 1．项目报价

致：中国康复研究中心

在审阅了    （项目名称）     需求文件，我方下述签字人将按照需求文件的规定提供的最后总价为              （用文字和数字表示的总价）的货物及服务。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照协商后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行买、卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起   天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

出具日期：

授权代表签字：	             职务：

公章：

### 2．法定代表人授权书

（供应商全称）       法定代表人  （姓名）  授权  姓  名  为全权代表，参加贵公司组织的                               项目竞争性谈判报价活动，全权处理活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

单位全称(公章)：

日　期：

附：

授权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真 ：

电       话 ：

Email  地址 ：

### 3．相关证明文件

1、需提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

2、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明（书面声明格式自拟）。

3、应提供开标前半年内任意一个月的依法缴税凭据复印件及开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

4、参与本竞标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，（书面声明格式自拟）；

5、投标人认为有必要提供的文件。

### 4．同类项目业绩表

| 序号 | 项目时间 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 委托方名称、联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

- 投标人应按照评分标准中的要求提供业绩证明材料。

出具日期：

授权代表签字：

公章：

### 5．投标人需要提供的其他技术证明文件或说明

投标人视需要自行编写包括但不限于设计方案、运行维护方案、施工工期进度方案、服务方案等投标人认为其他必要的内容。